- HT-THS-D温湿度传感器使用说明书  V1.0

- 1.1   概述

HT-THS-D温湿度传感器为传感、变送一体化设计，产品通过传感元件测量环境中的温度和湿度，并转换为数字信息，通过RS485接口输出测量数据。产品使用于室内的环境温湿度监测。

HT-THS-DG温湿度传感器与HT-THS-D相同，外观结构不同，安装方式不同。

- 1.2   特点

- 精度高

- 低漂移

- 响应速度快

- 性能稳定

- 使用寿命长

- 抗干扰能力强

- 1.3   技术参数

- 供  电：DC 12V

- 量程:   湿度:：0％RH～100％RH

温度：-40℃~120℃

准确度：湿度:±5％RH(5％RH～95％RH,25℃)

温度: ±0.5℃(-40℃～120℃）

- 工作温度：-10℃～60℃

- 长期稳定性：湿度＜1%RH/y；温度＜0.1℃/y

- 响应时间：＜15s（1m/s风速）

- 输出：RS485

- 负载能力：≤500Ω

- 安装方式：壁挂式，螺丝固定墙面

- 外:壳：ABS象牙白45mm x 65mm x 28mm

- 1.4   产品结构

- DC12V：连接DC12V电源，为传感器供电

- GND：连接电源负极

- A：连接数据采集卡RS485接口A

- B：连接数据采集卡RS485接口B

HT-THS-D温湿度传感器

- HT-THS-DG温湿度传感器

- HT-THS-A温湿度传感器使用说明书  V1.0

- 1.1   概述

HT-THS-A温湿度传感器为传感、变送一体化设计，产品通过传感元件测量环境中的温度和湿度，并转换为4-20mA电流信号输出。产品使用于室内的环境温湿度监测。

- 1.2   特点

- 精度高

- 低漂移

- 响应速度快

- 性能稳定

- 使用寿命长

- 抗干扰能力强

- 1.3   技术参数

- 供  电：DC 12V

- 量程：  湿度：0％RH～100％RH

温度：-40℃~120℃

准确度：湿度:±5％RH(5％RH～95％RH,25℃)

温度: ±0.5℃(-40℃～120℃）

- 工作温度：-10℃～60℃

- 长期稳定性：湿度＜1%RH/y；温度＜0.1℃/y

- 响应时间：＜15s（1m/s风速）

- 输出信号：三线制4～20mA

- 负载能力：≤200Ω

- 安装方式：壁挂式，螺丝固定墙面

- 外壳：ABS白色84mm x 90mm x 35mm

- 1.4   产品结构

- DC12V：连接DC12V电源，为传感器供电

- GND：连接电源负极，注意与采集卡共地

- H：连接数据采集接口,输出4～20mA

- T：连接数据采集接口，输出4～20mA